ЗАТВЕРДЖУЮ:

Директор заводу

______________   Васильєв С.М.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На «Модернізацію аміачної холодильної установки – підключення дренажного ресиверу»

м. Запоріжжя – 2024

# Загальні відомості.

- Область застосування.

- Дане технічне завдання містить основні вимоги до модернізації аміачної холодильної установки – підключення дренажного ресиверу ПрАТ «Карлсберг Україна» м. Запоріжжя.

- Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКа визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

- Найменування та адресу підприємства - ЗАМОВНИКА
Підприємство - ЗАМОВНИК: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА» 03026, УКРАЇНА, м. Запоріжжя, вул. Василя Стуса, 6.

- Терміни виконання робіт погоджується замовником.

- ПІДРЯДНИК має надати необхідні документи, що засвідчують його кваліфікацію до проведення зазначених робіт (дозвіл, ліцензія та інше)

Опис існуючої проблеми

# Існуюча холодильна установка не обладнана дренажним ресивером, що не відповідає правилам будови та безпечної експлуатації аміачних холодильних установок та реаліям військового часу.

# ЧИ ПОГОДЖЕНО ТЕХНІЧНЕ РІШЕННЯ З МАРКОВСЬКИМ – регіональний інженіринг?

- Технічне завдання

- Вихідні дані:

- Виконати поставку трубопроводів, ізоляційних матеріалів та обладнання згідно специфікації та робочого проекту №2069/23  «Модернізація аміачної холодильної установки – підключення дренажного ресиверу». Список електрообладнання, автоматизації, системи раннього оповіщення та будівельних матеріалів дивитися у відповідних розділах проекту.

Проект та специфікація додається. ?? – чи треба закладати резерв по матеріалах. Хто розвантажує? Чи є в проекті позначені точки розмежування, де врізаються.

- Виконати будівельні роботи для розміщення обладнання згідно робочого проекту «Модернізація аміачної холодильної установки – підключення дренажного ресиверу». Чи будутьпроходки через стіни, стелю існуючих будівель, і чи це погоджено з будівельником? Чи дивидлся ваимоги по класу приміщення згідно стандарту Карлсберг

- Виконати монтаж, підключення трубопроводів та обладнання до існуючої системи згідно робочого проекту. Чи є особливі вимоги по зварці (позначені проекті?)

- Виконати монтаж електрообладнання і автоматизації та підключення до існуючої системи згідно робочого проекту. Чи використовували при проектуванні стандартні компоненти за вимогами Карлсберг?

- Виконати ізоляційні роботи. Чи відповідає проект механічному стандарту Карлсберг?

- Всі зауваження, які виникли при виконані робіт повинні бути усунені підрядником у  встановлений термін. А якщо у підрядника виникли зауваження до проектних рішен в процесі монтажу? Хто як узгоджує та оплачує зміни?

- Обсяг робіт вважається виконаним за фактом завершення монтажу, виконанню випробувань та технічного огляду змонтованої системи, пусконалагоджувальних робіт. Чи є KPI чи якісь фіксовані критерії успішності запуску?

- При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття та побутові відходи.

- Чорний та нержавіючий металобрухт розсортувати у відповідні контейнери для металобрухту.

- Порядок контролю та прийняття робіт.

  - Відповідальний за прийомку з боку ЗАМОВНИКа - служба головного енергетика, електротехнічний цех, відділ автоматизації

  - Контроль якості виконаних робіт виконується технічним персоналом

# ПрАТ «КАРЛСБЕРГ  УКРАЇНА».

  - Прийняття робіт виконується відповідно діючих вимог, норм та правил.

- Перелік документів, що оформлюються при здачі - прийманні виконаних робіт.

  - Погоджена робоча документація у кількості 3-х примірників (оригінали). Зміни в проект as-built хто робить: монтажник чи проектант, і чи буде авторський нагляд? Чи потрібні журнали прихованих робіт , чи буде офіційний ввід в експлуатацію від держ органів?

  - Звітні документи:
 акт виконаних робіт (виконує ПІДРЯДНИК);
 локальний кошторис (виконує ПІДРЯДНИК);

# відомість про вартість виконаних робіт (оформлює ПІДРЯДНИК).

  - Копії документів, які надає ПІДРЯДНИК:

- ліцензія та дозвіл на виконання зазначених робіт; Акти гідровипробуваннь, протоколи та інші?

  - Термін подачі звітних документів, що оформлюються при прийомці, складає 1 (один) тиждень після завершення робіт .

# 4.	Техніка безпеки.

4.1. ПІДРЯДНИК повинен надати діючі дозвільні документи на виконання робіт підвищеної небезпеки, передбачені чинним законодавством України, а саме : дозвіл Держгірпромнагляду на виконання робіт на висоті понад 1,3 м (висотні роботи), або декларацію відповідності матеріально-технічної бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки затверджену Держгірпромнаглядом для виконання робіт на висоті  понад 1,3 м,  та дозвіл на вогневі роботи.

  - ПІДРЯДНИК повинен надати наказ про призначення осіб, відповідальних за безпечне проведення робіт.

  - ПІДРЯДНИК повинен надати копію посвідчень про проведення навчання з охорони праці при виконанні висотних робіт, та копії сторінок журналу протоколів перевірки знань на кожну з осіб відповідальних за проведення робіт та контроль безпечного проведення даного виду робіт.

  - ПІДРЯДНИК повинен надати діючі протоколи перевірки електроінструменту, який використовуватиметься при проведенні робіт, працівники повинні мати при собі діюче посвідчення з електробезпеки, та копії сторінок журналу перевірки знань з електробезпеки на кожного з працівників.

  - Підрядник повинен надати діючі медичні книжки на кожного працівника, залученого до виконання робіт.

  - Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, ПТЕ,ПБЕЕС, охорони праці, пожежної безпеки відповідно до діючих вимог а також нормативних актів.

  - Відповідальність за виконання заходів з охорони праці, ПТЕ,ПБЕЕС,  охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКа, призначених наказом.

  - Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКа необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями та пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

  - Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

  - Терміни виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

  - При розробці методів і послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

  - На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні та сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

  - Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У випадку виконання робіт у темну пору доби освітлення має передбачатися робочим і аварійним.

Інші вимоги.

- Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт в установленому порядку за погодженням сторін

ВИКОНАВ:

Головний енергетик                             	__________________	А.І. Коневич

Погоджено:

Начальник цеху				__________________            В.Л. Вишняков

Керівник групи автоматизації

та електротехніки				  __________________           Є.О. Калугін