ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер

Запорізького заводу

__________   О.В. Ревко

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

На «Модернізацію силосного відділення»

м.Запоріжжя – 2022

# Загальні відомості.

- Область застосування.

- Дане технічне завдання містить основні вимоги до виконання модернізації силосного відділення ПрАТ «Карлсберг Україна» м. Запоріжжя.

- Найменування та адреси підприємства – ПІДРЯДНИКА визначається за результатами вибору підрядної організації на тендерній основі.

- Найменування та адреса підприємства – ЗАМОВНИКА:

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА»

Україна, м. Запоріжжя, 69123, вул. Василя Стуса, 6.

- Об’єми та термін виконання робіт погоджується ЗАМОВНИКОМ.

- Об’єм робіт може змінюватись ЗАМОВНИКОМ в процесі роботи.

- ПІДРЯДНИК має надати необхідні документи, що засвідчують його кваліфікацію до проведення зазначених робіт (дозвіл, ліцензія та інше).

- ПІДРЯДНИК повинен дотримуватися вимог ПУЕ, ПТБ, ПБ та інших діючих нормативних документів.

- ПІДРЯДНИК отримує у зацікавлених служб заводу дозволи на виконання монтажних робіт. ПІДРЯДНИК відповідає за безпеку місця проведення робіт, за безпеку проведення самих робіт, за своєчасне їх закінчення і за якість виконання як під час проведення робіт, так і після їх завершення.

Опис існуючої проблеми

# Не має датчиків температури зерна у зерносховищах.

Технічне завдання

- Вихідні дані для проектування:

- Температурні параметри зерна, що зберігаються у силосах, не повинні  перевищувати  заданої температури (+36°C).

- Необхідно обладнати датчиками температури 26 зерносховищ.

- В кожному зерносховищі потрібно встановити щонайменше 4 датчика температури вздовж всієї висоти зерносховища.

- Загальна висота зерносховищ:

- 22 зерносховища по 23,9 м;

- 4 зерносховища 22,8 м.

- Матеріал стінок зерносховищ – залізобетон.

- Механічна частина

- До початку виконання робіт ПІДРЯДНИК має надати робочу документацію, паспорта, сертифікати на обладнання та матеріали.

- Вартість будівельних робіт входить до затрат ПІДРЯДНИКА.

- На використані матеріали ПІДРЯДНИК має надати сертифікати якості та відповідності.

- Електрична частина та КВПіА

- Напруга живлення системи контролю температури має бути 24VDC або 230VAC.

- Система контролю і реєстрації температури повинна передбачати можливість оперативного перегляду значень температури у 26 силосах, індикацію та звукове сповіщення про перевищення заданої температури, архівування значень температури у 26 силосах з глибиною архіву 5 років.

- Система роботи датчиків температури у силосах має бути влаштована таким чином, аби у разі її збою або виникненні аварійної ситуації, потрібна інформація надавалась оператору варочного відділення.

- Додатково до повного обсягу електричного обладнання необхідно передбачити поставку запасних частин у наступній кількості:

- термопідвіска для зерносховища висотою 23,9 м – 1 шт.

- термопідвіска для зерносховища висотою 22,8 м – 1 шт.

- модуль збору сигналів з термопідвісок – 1 шт.

- Вимоги до програмного забезпечення.

- АРМ оператора є одночасно сервером системи термометрії.

- Система термометрії повинна працювати в операційній системі Windows Professional 10/11. АРМ оператора та операційна система постачається ЗАМОВНИКОМ.

- З’єднання ПК з контролерами термометрії виконується з використовуванням перетворювача RS485/Ethernet.

- Передбачити можливість інтеграції з існуючою автоматизованою системою керування з використанням стандартних протоколів (Modbus або OPC).

- Основні функції системи контролю температури:

  - Відображення і контроль температур всіх датчиків в реальному часі.

  - Можливість відображення максимальної температури по підвіскам та по силосах.

  - Ведення архіву температур з частотою одне опитування за годину (з можливістю налаштування частішого опитування).

  - Глибина архіву температур – не менше 5-ти років.

  - Подання інформації з архіву в графічному та табличному вигляді з можливістю вибору часового інтервалу та окремих силосів.

  - Звукова та візуальна сигналізація виходу температури датчиків за встановлені межі.

  - Діагностика підключення до контролерів, до мережі та бази даних.

  - Можливість організації додаткових робочих місць оператора на інших ПК, під’єднаних до локальної мережі.

  - Формування звітності в форматі pdf та xls. Форми та склад звітів узгодити з ЗАМОВНИКОМ.

- Загальні вимоги

- Встановлення системи контролю температури зерна у силосному відділенні не повинно спричинити погіршення експлуатаційних параметрів і характеристик існуючого обладнання силосного відділення.

- Встановлення системи контролю температури зерна не повинно спричинити виникнення небезпечних для життя і здоров'я обслуговуючого персоналу ситуацій.

- ПІДРЯДНИКОМ, який буде виконувати проектні, монтажні і пуско-налагоджувальні роботи, повинен бути складений робочий проект згідно діючих норм і правил. Робочий проект повинен бути виконаний та погоджений із ЗАМОВНИКОМ до початку монтажних робіт.

- ПІДРЯДНИК повиннен мати ліцензію на проведення вище зазначених робіт.

- ПІДРЯНИК виконує проектування, узгодження проекту, монтажні роботи, пуско-налагоджувальні роботи. Супутні роботи з переміщення та реконструкції існуючих об'єктів та елементів обладнання силосного корпусу ПІДРЯДНИК виконує своїми силами.

- Обсяг робіт вважається виконаним за фактом завершення монтажу, пуско-налагоджувальних робіт та внесення в проект змін при необхідності.

- Всі необхідні додаткові роботи, що виникли при детальному опрацюванні проекту, виконуються силами і засобами ПІДРЯДНИКА.

- Проектом необхідно передбачити проходи для можливості обслуговування обладнання згідно вимог з охорони праці (ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека в будівництві»).

- Порядок контролю та прийняття робіт.

  - ПІДРЯДНИК повинен додати графік виконання робіт.

  - Пуско-налагоджувальні роботи змонтованої системи виконуються відповідно діючих нормативних документів.

  - Відповідальний за прийомку з боку ЗАМОВНИКА - служба цеху пивовиробництва, електротехнічного підрозділу.

  - Контроль якості виконаних робіт виконується технічним персоналом ПрАТ «Карлсберг Україна».

  - Прийняття робіт виконується відповідно проектної документації та діючих вимог, норм та правил.

  - Усі кріплення мають бути вироблені із нержавіючої сталі або окрашені.

- Перелік документів, що оформлюються при здачі - прийманні виконаних робіт.

  - Погоджена робоча документація у кількості 3-х примірників (оригінали).

  - Звітні документи:
- акт виконаних робіт (виконує ПІДРЯДНИК);
- локальний кошторис (виконує ПІДРЯДНИК);

# - акти проведення перевірки температурних датчиків (виконує ПІДРЯДНИК);

# - відомість про вартість виконаних робіт (оформлює ПІДРЯДНИК).

  - Виконавча документація, що надається при прийомці:
- акти технічної готовності змонтованої системи (оформлює ПІДРЯДНИК);

# - сертифікати та паспорти на матеріал та обладнання (надає ПІДРЯДНИК);

# - акт здачі системи (72 години випробування) підписаний двома сторонами.

  - Копії документів, які надає ПІДРЯДНИК:

# - ліцензія та дозвіл на виконання зазначених робіт.

  - Термін подачі звітних документів, що оформлюються при прийомці, складає 1 (один) тиждень після завершення робіт.

- Техніка безпеки.

  - Виконання робіт повинно проводитися з обов'язковим дотриманням правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони праці відповідно до діючих вимог, а також нормативних актів інших організацій, вимоги яких не суперечать вищеназваним нормативним документам.

  - Відповідальність за виконання заходів з техніки безпеки, охорони праці, промсанітарії, пожежної та екологічної безпеки покладається на керівників робіт ПІДРЯДНИКА, призначених наказом.

  - Охорона праці робітників повинна забезпечуватися видачею адміністрацією ПІДРЯДНИКА необхідних засобів індивідуального захисту (спеціального одягу, взуття та ін.), виконанням заходів щодо колективного захисту робітників (огородження, освітлення, вентиляція, захисні і запобіжні пристрої і пристосування тощо), санітарно-побутовими приміщеннями і пристроями відповідно до діючих норм і характером виконуваних робіт.

  - Робітникам повинні бути створені необхідні умови праці, харчування та відпочинку.

  - Строки виконання робіт, їх послідовність, потреба в трудових ресурсах встановлюється з урахуванням забезпечення безпечного виконання робіт і часу на дотримання заходів, що забезпечують безпечне проведення робіт, щоб будь-яка з виконуваних операцій не була джерелом виробничої небезпеки для одночасно виконуваних або наступних робіт.

  - При розробці методів та послідовності виконання робіт слід враховувати небезпечні зони, що виникають в процесі робіт. При необхідності виконання робіт у небезпечних зонах повинні передбачатися заходи щодо захисту працюючих.

  - На кордонах небезпечних зон повинні бути встановлені запобіжні захисні і сигнальні огорожі, попереджувальні написи, добре видимі в будь-який час доби.

  - Освітленість монтажної зони повинна забезпечувати безпечне ведення робіт. У разі виконання робіт в темний час доби освітлення повинно передбачатися робочим і аварійним.

  - До початку робіт ПІДРЯДНИК повинен надати відповідальному керівнику робіт ЗАМОВНИКА наступні документи:

- Наказ/розпорядження про призначення відповідального керівника робіт ПІДРЯДНИКА на території ПрАТ «Карлсберг Україна»;

- Список працівників, які будуть виконувати роботи на території ПрАТ «Карлсберг Україна». У разі заміни працівника або збільшення чисельності працівників це фіксується окремо (надані документи повинні бути завірені печаткою підрядної організації та підписом відповідального керівника робіт ПІДРЯДНИКА).

# Перепустки для доступу співробітників ПІДРЯДНИКА на територію ПрАТ «Карлсберг Україна» оформляються тільки на підставі даних списків.

- Копії діючих документів про навчання відповідального керівника робіт ПІДРЯДНИКА з питань охорони праці та техніки безпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань з охорони праці).

- Копії діючих документів про навчання працівників ПІДРЯДНИКА, які виконують роботи підвищеної небезпеки (посвідчення, протоколи перевірки знань, періодичні медогляди).

- Копії документів (технічні огляди, протоколи випробувань, журнали реєстрації тощо), що підтверджують справний стан обладнання, інструменту, пристосувань, механізмів і транспорту ПІДРЯДНИКА, які будуть застосовуватися на території ПрАТ «Карлсберг Україна». Дозвіл на в'їзд/ занесення обладнання на територію здійснюється тільки після подання даних документів.

  - Всі співробітники ПІДРЯДНИКА повинні пройти вступний інструктаж з охорони праці, який проводить інженер з охорони праці ЗАМОВНИКА.

  - Всі співробітники ПІДРЯДНИКА перед початком робіт повинні пройти первинний інструктаж на робочому місці в обсязі виконуваних робіт, який проводить відповідальний керівник ПІДРЯДНИКА, а також проходити періодичні інструктажі.

  - Причини відмови в допуску співробітників ПІДРЯДНИКА до виконання робіт:

- ПІДРЯДНИК не буде допущена на територію ПрАТ «Карлсберг Україна» у разі не надання документів згідно п. 9.

  - Причини зупинки робіт ПІДРЯДНИКА:

- роботи без використання засобів індивідуального захисту;

- роботи на несправному обладнанні (машини, механізми, інструмент, оснащення);

- застосування засобів захисту, інструментів та/або обладнання не за призначенням, а також у випадках, коли дії співробітників ПІДРЯДНИКА загрожують навколишньому середовищу, здоров'ю та життєдіяльності працівників ПІДРЯДНИКА, працівників ЗАМОВНИКА, або третіх осіб.

- Заходи з охорони навколишнього середовища.

- При проведенні будівельно-монтажних робіт ПІДРЯДНИКОМ повинні бути розділені та утилізовані самостійно сміття, металобрухт і побутові відходи.

- Чорний та нержавіючий металобрухт розсортувати у відповідні контейнери для металобрухту.

- Інші вимоги.

- Окремі положення цього завдання можуть уточнюватися і доповнюватися в ході виконання робіт в установленому порядку за погодженням сторін.

ВИКОНАВ:

Керівник групи

автоматизації та електротехніки		__________________	Є.О. Калугін

Погоджено:

Головний Інженер	                           	__________________	О.В. Ревко

Головний пивовар	                                        __________________	Н.В. Білоусова

Інженер з ОП	                           	             __________________	В.В. Башеєв